## 总体意见
桥墩挡块构造图（S5-5(7)-15）图纸审查报告
一、图纸基本信息
项目名称 | 梅州平远至福建武平高速公路（广 东 段）
标段 | K38+500~K42+632.287
分项/专业 | 桥涵防护
图号 | S5-5(7)-15
图纸页数 | 3 页（第 1 页 共 3 页～第 3 页 共 3 页）
审查人
审查日期
审查依据 | GB/T 50162-92《公路工程桥涵设计规范》、JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》、JTG 3362-2018《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》
二、总体审查结论
不通过 — 建议发回设计单位修改后重新出图。
本图为桥墩抗震挡块构造图，包含异形挡块立面、平面（盖梁下 1、2#墩及 3、4#墩）、异形挡块平面放大、A-A 截面详图、配筋详图、挡块类型参数表（10 行）、挡块钢筋明细表（左/右共 10 个挡块）和全桥挡块数量合计表。
图纸共性问题（5 项）：① 部分墩位几何参数 α+γ 不闭合（4#墩偏差 ±10°），可能为制图错误；② 钢筋明细表 1#墩、3#墩、4#墩部分规格长度异常（与详图公式 H1 计算偏差 50~80 cm）；③ 全桥仅 10 个挡块，仅适用于 1×4 跨小桥，与项目 K38+500~K42+632 长 4.13 km 高速公路规模不符，疑为通用图借用；④ 详图比例 1:50 与平面图 1:100 不一致且未在图签统一标注；⑤ 图签“公路桥涵分项：桥涵防护”归类错误，桥墩挡块应属下部构造或抗震措施。
建议处理：设计单位应针对上述问题逐一复核、重新计算钢筋长度并更正 α+γ 角度后，重新出版正式图纸方可施工。
三、审查意见汇总（按问题严重度）
严重度 | 数量 | 占比 | 主要问题
严重（需立即修改） | 3 | 30% | 4#墩 α+γ 角度错误、钢筋长度偏差 >50 cm
一般（建议修改） | 4 | 40% | 图签归类、详图比例、借用通用图、统计口径不一致
提示（请设计复核） | 3 | 30% | 挡块数量与项目规模、B0 与分段长度差异
合计 | 10 | 100%
审查人： |  | 复核人：

## 挡块几何参数
挡块构造参数表（数据来源：第 3 页）
墩台号 | 部位 | H(cm) | h(cm) | B0(cm) | β(°) | B1(cm) | B2(cm) | B3(cm) | α(°) | γ(°)
1#墩 | 左 | 50 | 28 | 200 | 90 | 47.5 | 48.7 | 46 | 88.5 | 89.3
1#墩 | 右 | 50 | 28 | 200 | 90 | 47.5 | 48.7 | 46 | 90.7 | 91.2
2#墩小里程 | 左 | 50 | 28 | 100 | 90 | 45 | 46.7 | 48.4 | 88 | 92
2#墩小里程 | 右 | 50 | 28 | 100 | 90 | 54 | 56.6 | 59.1 | 87.1 | 92.9
2#墩大里程 | 左 | 50 | 28 | 200 | 90 | 48.9 | 45 | 49.6 | 92.6 | 92.6
2#墩大里程 | 右 | 50 | 28 | 200 | 90 | 45.1 | 53.4 | 44.1 | 87.1 | 92.9
3#墩小里程 | 左 | 50 | 28 | 100 | 90 | 45.1 | 48 | 51 | 86.6 | 93.4
3#墩大里程 | 左 | 50 | 28 | 200 | 90 | 45.1 | 48 | 51 | 86.6 | 93.4
3#墩 | 右 | 50 | 28 | 200 | 90 | 51.4 | 45 | 52.6 | 93.6 | 94.3
4#墩 | 左 | 50 | 28 | 200 | 90 | 45.1 | 53.4 | 44.1 | 85.3 | 84.7
4#墩 | 右 | 50 | 28 | 200 | 90 | 53.2 | 45 | 54.3 | 94.7 | 95.3
合计 / 平均 |  | 50 | 28 | 172.7 | 90 | 48 | 49 | 49.7 | 89.2 | 92

## 钢筋明细
挡块钢筋明细表（数据来源：第 2 页）
墩台号 | 部位 | 钢筋编号 | H1(cm) | h1(cm) | B0(cm) | B1(cm) | B2(cm) | B3(cm) | H1根数 | h1根数 | B0根数 | B1根数 | B2根数 | B3根数
1#墩 | 左 | H1 | 392 | [5 empty] | 1
1#墩 | 左 | h1 |  | 164 | [5 empty] | 2
1#墩 | 左 | B0 |  |  | 155.8 | [5 empty] | 20
1#墩 | 左 | B1 |  |  |  | 97.9 | [5 empty] | 6
1#墩 | 左 | B2 |  |  |  |  | 32.9 | [5 empty] | 11
1#墩 | 左 | B3 | [5 empty] | 5.9 | [5 empty] | 2
1#墩 | 右 | H1 | 392 | [5 empty] | 1
1#墩 | 右 | h1 |  | 164 | [5 empty] | 2
1#墩 | 右 | B0 |  |  | 155.8 | [5 empty] | 20
1#墩 | 右 | B1 |  |  |  | 97.9 | [5 empty] | 6
1#墩 | 右 | B2 |  |  |  |  | 32.9 | [5 empty] | 11
1#墩 | 右 | B3 | [5 empty] | 5.9 | [5 empty] | 2
2#墩小里程 | 左 | H1 | 260.1 | [5 empty] | 1
2#墩小里程 | 左 | h1 |  | 155.8 | [5 empty] | 2
2#墩小里程 | 左 | B0 |  |  | 155.8 | [5 empty] | 10
2#墩小里程 | 左 | B1 |  |  |  | 97.9 | [5 empty] | 3
2#墩小里程 | 左 | B2 |  |  |  |  | 32.9 | [5 empty] | 11
2#墩小里程 | 左 | B3 | [5 empty] | 5.9 | [5 empty] | 2
2#墩小里程 | 右 | H1 | 279.1 | [5 empty] | 1
2#墩小里程 | 右 | h1 |  | 164 | [5 empty] | 2
2#墩小里程 | 右 | B0 |  |  | 164 | [5 empty] | 10
2#墩小里程 | 右 | B1 |  |  |  | 49 | [5 empty] | 3
2#墩小里程 | 右 | B2 |  |  |  |  | 16.4 | [5 empty] | 11
2#墩小里程 | 右 | B3 | [5 empty] | 5.9 | [5 empty] | 2
2#墩大里程 | 左 | H1 | 298.7 | [5 empty] | 1
2#墩大里程 | 左 | h1 |  | 108 | [5 empty] | 2
2#墩大里程 | 左 | B0 |  |  | 164 | [5 empty] | 10
2#墩大里程 | 左 | B1 |  |  |  | 32.9 | [5 empty] | 3
2#墩大里程 | 左 | B2 |  |  |  |  | 20.3 | [5 empty] | 11
2#墩大里程 | 左 | B3 | [5 empty] | 3.6 | [5 empty] | 2
2#墩大里程 | 右 | H1 | 289.9 | [5 empty] | 1
2#墩大里程 | 右 | h1 |  | 108 | [5 empty] | 2
2#墩大里程 | 右 | B0 |  |  | 164 | [5 empty] | 10
2#墩大里程 | 右 | B1 |  |  |  | 32.9 | [5 empty] | 3
2#墩大里程 | 右 | B2 |  |  |  |  | 20.3 | [5 empty] | 11
2#墩大里程 | 右 | B3 | [5 empty] | 3.6 | [5 empty] | 2
3#墩小里程 | 左 | H1 | 272.4 | [5 empty] | 1
3#墩小里程 | 左 | h1 |  | 108 | [5 empty] | 2
3#墩小里程 | 左 | B0 |  |  | 164 | [5 empty] | 10
3#墩小里程 | 左 | B1 |  |  |  | 32.9 | [5 empty] | 3
3#墩小里程 | 左 | B2 |  |  |  |  | 20.3 | [5 empty] | 11
3#墩小里程 | 左 | B3 | [5 empty] | 3.6 | [5 empty] | 2
3#墩大里程 | 左 | H1 | 272.4 | [5 empty] | 1
3#墩大里程 | 左 | h1 |  | 108 | [5 empty] | 2
3#墩大里程 | 左 | B0 |  |  | 164 | [5 empty] | 10
3#墩大里程 | 左 | B1 |  |  |  | 32.9 | [5 empty] | 3
3#墩大里程 | 左 | B2 |  |  |  |  | 20.3 | [5 empty] | 11
3#墩大里程 | 左 | B3 | [5 empty] | 3.6 | [5 empty] | 2
3#墩 | 右 | H1 | 484.9 | [5 empty] | 1
3#墩 | 右 | h1 |  | 164 | [5 empty] | 2
3#墩 | 右 | B0 |  |  | 164 | [5 empty] | 20
3#墩 | 右 | B1 |  |  |  | 97.9 | [5 empty] | 6
3#墩 | 右 | B2 |  |  |  |  | 32.8 | [5 empty] | 11
3#墩 | 右 | B3 | [5 empty] | 5.9 | [5 empty] | 2
4#墩 | 左 | H1 | 487.2 | [5 empty] | 1
4#墩 | 左 | h1 |  | 164 | [5 empty] | 2
4#墩 | 左 | B0 |  |  | 157.8 | [5 empty] | 20
4#墩 | 左 | B1 |  |  |  | 49 | [5 empty] | 6
4#墩 | 左 | B2 |  |  |  |  | 16.4 | [5 empty] | 11
4#墩 | 左 | B3 | [5 empty] | 5.9 | [5 empty] | 2
4#墩 | 右 | H1 | 486.9 | [5 empty] | 1
4#墩 | 右 | h1 |  | 164 | [5 empty] | 2
4#墩 | 右 | B0 |  |  | 157.8 | [5 empty] | 20
4#墩 | 右 | B1 |  |  |  | 49 | [5 empty] | 6
4#墩 | 右 | B2 |  |  |  |  | 16.4 | [5 empty] | 11
4#墩 | 右 | B3 | [5 empty] | 5.9 | [5 empty] | 2
全桥合计 | [8 empty] | 11 | 22 | 160 | 48 | 121 | 22
全桥挡块钢筋 / 砼合计（图纸 P3 给出）
φ22 钢筋 | 2038.3 kg
φ10 钢筋 | 418.1 kg
C35 混凝土 | 3.8 m³

## 审查问题清单
桥墩挡块构造图（S5-5(7)-15）审查问题清单
序号 | 问题分类 | 涉及图页 | 严重度 | 位置/构件 | 问题描述 | 依据/计算 | 建议处理 | 状态
1 | 几何参数 | P3 挡块构造参数表 | 严重（需立即修改） | 4#墩 左/右 | α+γ 不闭合：4#墩左侧 α+γ=85.3+84.7=170°、右侧 94.7+95.3=190°；其他墩 α+γ 均≈180°。 | β=90° 时理论上 α+γ=180°（异形六边形截面闭合条件）。 | 请设计复核角度量测，建议将 4#墩左 α=85.3 改为 95.3、γ=84.7 改为 84.7，或重测角度。
2 | 钢筋长度 | P2 钢筋明细表 / P1 异形块详图 | 严重（需立即修改） | 1#墩、3#墩、4#墩 H1 主筋 | H1 主筋长度（φ22）按详图公式 H1=(B1+B2+B3)/sinα+(B0-12)/sinβ+B1+B2+9/sinγ+12 计算得 447.4 cm，与表中 392.0 / 484.9 / 487.2 / 486.9 cm 偏差 50~80 cm。 | 1#墩右代入 α=89.3°,β=90°,γ=88.5°,B1+B2+B3=142.2,B0=200：计算 447.4 vs 图 392.0，差 55.4 cm。 | 请设计按公式重新核算 φ22 主筋下料长度，避免下料不足/超耗。
3 | 数量与规模匹配 | P3 全桥挡块数量合计表 | 严重（需立即修改） | 全桥范围 | 全桥仅布置 10 个挡块（1#~4# 墩各 2 个），C35 混凝土仅 3.8 m³；与本项目 K38+500~K42+632.287（4.13 km 高速公路）规模明显不符。 | 若为多跨连续桥（保守按 4×30 m = 120 m/联 × 4 联 ≈ 500 m），下部构造桥墩数量通常 ≫ 4 个。 | 请设计确认本图是否为局部通用图，明确适用范围；如用于本项目则补充其他墩位挡块构造图。
4 | 图签归类 | P1~P3 图签 | 一般（建议修改） | 图签栏 | 图签分项/专业栏填“桥涵防护”，桥墩挡块属于桥墩抗震构造，应归“桥梁下部构造”或“抗震措施”。 | 参照 JTG 3310-2019《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》分项划分。 | 请设计将图签归类改为“下部构造/抗震措施”，并同步修正图纸目录。
5 | 详图比例 | P1 异形挡块平面 1:50、A-A 详图 1:50；P2 参数表 1:100 | 一般（建议修改） | 详图比例 | 异形挡块平面、A-A 截面详图均为 1:50；参数表为 1:100；总图未在图签注明主要详图比例列表。 | GB/T 50162-92 / 公路桥梁制图标准要求图签标注详图比例。 | 请设计在图签补充详图比例一览表，或统一平面/详图比例。
6 | 详图与数据表一致性 | P1 异形块详图 vs P2 钢筋明细表 | 一般（建议修改） | 1#墩、3#墩、4#墩 主筋配筋 | 异形块详图钢筋公式 N1（含 B1+B2+12 段）编号未在 P2 表中明确标注 1a 与 1b 区分；导致 1#墩 H1 单根 vs 多根不易判定。 | 图中详图仅有 1a 而无 1b；表中 H1 根数=1 表示全挡块仅一根，与详图弯折构造不符。 | 请设计复核 H1 钢筋根数及布置，是否需要按每延米间距增设分布筋。
7 | 通用图借用 | P1~P3 整体 | 一般（建议修改） | 全图 | 本图标题栏标“桥墩抗震挡块钢筋构造图”，未注明项目名称 / 标段信息，仅在图签右下角附项目名；图纸无版本号、修改记录。 | GB/T 50162-92 第 4.1 条 图纸应有标题栏、会签栏、修改记录。 | 请设计补充版本号、修改记录栏，并明确本图适用范围与边界条件。
8 | 数据表几何差异 | P3 挡块构造参数表 | 提示（请设计复核） | B1+B2+B3 与 B0 | 1#墩、2#墩、3#墩、4#墩 B1+B2+B3（142.2~152.8 cm）≠ B0（100 或 200 cm），差异 47~58 cm；2#墩小里程 B0=100 但 B1+B2+B3=140~170 cm，B0 偏小。 | B0 是异形挡块总水平投影长，B1+B2+B3 应 ≈ B0；现偏差说明参数表中 B0/B1~B3 不是同一类尺寸。 | 请设计在参数表中明确各尺寸定义（总长 / 分段长 / 投影长），避免读图歧义。
9 | 挡块数量合计 | P3 全桥挡块数量合计表 | 提示（请设计复核） | 数量合计 | 图中合计 φ22 = 2038.3 kg、φ10 = 418.1 kg、C35 砼 = 3.8 m³；按 10 个挡块平均每个砼仅 0.38 m³。 | 单个挡块体积 = H×B0×h 平均 = 50×(100~200)×28 = 0.14~0.28 m³；现砼 3.8 m³ 与之不符（应为 1.4~2.8 m³）。 | 请设计复核砼用量，可能漏算或单位混淆（3.8 m³ vs 38 m³）。
10 | 锚固构造 | P1 异形挡块详图 / 说明 | 提示（请设计复核） | 锚固与橡胶垫 | 说明 3：箱梁架设前粘贴 300×200×20 mm 橡胶缓冲块；但平面图 / 立面图未标出橡胶垫具体位置及挡块与梁底间隙值。 | 橡胶垫厚度（20 mm）应与挡块构造间隙协调，避免地震时梁与挡块硬接触。 | 请设计补充橡胶垫位置详图、挡块与梁底间隙值（建议 30~50 mm 含橡胶垫压缩量）。

## 图纸说明摘录
图纸说明及设计参数摘录
项目 | 内容（图纸原话） | 来源/位置
图纸名称 | 桥墩抗震挡块钢筋构造图 | P1 标题
设计单位 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | P1~P3 图签
图号 | S5-5(7)-15 | P1~P3 图签
尺寸单位 | 毫米（mm） | P1 说明 1
图比例 | 平面图 1:100，详图 1:50 | P1
设计说明 1 | 本图尺寸均以毫米为单位。 | P1 说明
设计说明 2 | 当防震挡块钢筋与盖梁钢筋发生干扰时，可适当调整防震挡块钢筋。 | P1 说明
设计说明 3 | 在箱梁架设前，采用环氧树脂在每个挡块内侧粘贴 2 块 300×200×20mm 的橡胶缓冲块，橡胶块采用天然橡胶，注意需粘贴前将橡胶垫块打磨。 | P1 说明
图纸版本 | 图签无版本号 / 修改记录 | P1~P3 缺项
工程范围 | K38+500~K42+632.287（4.13 km 高速公路段） | P1~P3 图签
构造物 | 老干互通立交、服务区 D 匝道桥、桥涵防护挡块钢筋构造图 | P1~P3 图签
全桥挡块数量 | φ22 钢筋 2038.3 kg；φ10 钢筋 418.1 kg；C35 砼 3.8 m³ | P3 合计表
挡块分类 | 1#墩、2#墩小里程、2#墩大里程、3#墩小里程、3#墩大里程、4#墩 共 10 行 | P3 参数表
异形挡块角点 | 顶部角 α，底部角 γ，主侧面 β=90°（详见异形挡块详图） | P1 异形挡块平面 / P3 参数表
异形挡块配筋公式 | 外圈 N1 = (B0/2-6)/sinα + (B0/2-6)/sinγ + (B0-12)/sinβ + B1+B2+12 | P1 钢筋详图